## Регистры Phoenix
№ | Описание | Расшифровка
1 | Индикация осн режима | 1 - Огурец включен (=1) Огурец заблокирован (=0) 2 - Автоматический реж (=1) Ручной. Авт.откл. (=0) 3 - Параллельный режим (=1) Островной режим (=0) 4 - ГПУ Сигнал СУ Ролт в порядке 5 - ГПУ Разблокирован "остров" 6 - ГПУ Обратная синхронизация 7 - ГПУ Параметры сети в норме 8 - Досветка автомат (=1) - ручной(=0) 9 - Ввод1 сихр. автомат (=1) - ручной(=0) 10 - Ввод2 сихр. автомат (=1) - ручной(=0) 11 - Ввод3 сихр. автомат (=1) - ручной(=0) 12 - Ввод4 сихр. автомат (=1) - ручной(=0) 13 - Ввод5 сихр. автомат (=1) - ручной(=0)
2 | Команды упр ВКЛ (Авто) | 1 - Огурец включен (=1) Огурец заблокирован (=0) 2 - Автоматический реж (=1) Ручной. Авт.откл. (=0) 3 - Параллельный режим (=1) Островной режим (=0) 4 - ГПУ Обратная синхронизация 5 - Досветка автомат (=1) - ручной(=0) 6 - Ввод1 сихр. автомат (=1) - ручной(=0) 7 - Ввод2 сихр. автомат (=1) - ручной(=0) 8 - Ввод3 сихр. автомат (=1) - ручной(=0) 9 - Ввод4 сихр. автомат (=1) - ручной(=0) 10 - Ввод5 сихр. автомат (=1) - ручной(=0)
3 | Команды упр ОТКЛ (РУЧН) | 1 - Огурец включен (=1) Огурец заблокирован (=0) 2 - Автоматический реж (=1) Ручной. Авт.откл. (=0) 3 - Параллельный режим (=1) Островной режим (=0) 4 - ГПУ Обратная синхронизация 5 - Досветка автомат (=1) - ручной(=0) 6 - Ввод1 сихр. автомат (=1) - ручной(=0) 7 - Ввод2 сихр. автомат (=1) - ручной(=0) 8 - Ввод3 сихр. автомат (=1) - ручной(=0) 9 - Ввод4 сихр. автомат (=1) - ручной(=0) 10 - Ввод5 сихр. автомат (=1) ручной(=0)
4 | Команды упр | 1 - Обработка команды, занят (=1) Готовность к работе (=0)
5
6
7
8
9
10
11 | Управление мощностью | Ввод 1 переток
12 |  | Ввод 2 переток
13 |  | Ввод 3 переток
14 |  | Ввод 4 переток
15 |  | Ввод 5 переток
16 |  | Уров 1. Вкл ГПУ
17 |  | Уров 2. Вкл ГПУ
18 |  | Уров 3. Вкл ГПУ
19 |  | Уров 4. Вкл ГПУ
20 |  | Уров 5. Вкл ГПУ
21 |  | Уров 6. Вкл ГПУ
22 |  | Уров 7. Вкл ГПУ
23 |  | Уров 8. Вкл ГПУ
24 |  | Уров 9. Вкл ГПУ
25 |  | Уров 10. Вкл ГПУ
26 |  | Уров 11. Вкл ГПУ
27 |  | Уров 12. Вкл ГПУ
28 |  | Уров 13. Вкл ГПУ
29 |  | Уров 14. Вкл ГПУ
30 |  | Уров 15. Вкл ГПУ
31 |  | Уров 16. Вкл ГПУ
32 |  | Уров 17. Вкл ГПУ
33 |  | Уров 18. Вкл ГПУ
34 |  | Уров 19. Вкл ГПУ
35 |  | Уров 20. Вкл ГПУ
36 |  | Уров 21. Вкл ГПУ
37 |  | Уров 22. Вкл ГПУ
38 |  | Уров 23. Вкл ГПУ
39 |  | Уров 24. Вкл ГПУ
40 |  | Ширина окна
41 | Статус шины 485 | норма (=1) ошибка (=0)
42 | Статус шины 485 | норма (=1) ошибка (=0)
43 | Статус шины 485 | норма (=1) ошибка (=0)
44 | Статус шины 485 | норма (=1) ошибка (=0)
45 | Статус шины 485 | норма (=1) ошибка (=0)
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71 | Состояние нагрузочника | ступень 1-16
72 | Состояние нагрузочника | ступень 17-32
73 | Уп.р нагрузочным устройством | ступень 1-16
74 | Уп.р нагрузочным устройством | ступень 17-32
75 | счетчик ступени | 1
76 | счетчик ступени | 2
77 | счетчик ступени | 3
78 | счетчик ступени | 4
79 | счетчик ступени | 5
80 | счетчик ступени | 6
81 | счетчик ступени | 7
82 | счетчик ступени | 8
83 | счетчик ступени | 9
84 | счетчик ступени | 10
85 | счетчик ступени | 11
86 | счетчик ступени | 12
87 | счетчик ступени | 13
88 | счетчик ступени | 14
89 | счетчик ступени | 15
90 | счетчик ступени | 16
91 | счетчик ступени | 17
92 | счетчик ступени | 18
93 | счетчик ступени | 19
94 | счетчик ступени | 20
95 | счетчик ступени | 21
96 | счетчик ступени | 22
97 | счетчик ступени | 23
98 | счетчик ступени | 24
99 | счетчик ступени | 25
100 | счетчик ступени | 26
101 | счетчик ступени | 27
102 | счетчик ступени | 28
103 | счетчик ступени | 29
104 | счетчик ступени | 30
105 | счетчик ступени | 31
106 | счетчик ступени | 32
107 | резерв нагрузочника
108 | резерв нагрузочника
109 | резерв нагрузочника
110 | резерв нагрузочника
111 | чтение состояния ячейки | 1 - Включена 2 - Отключена 3 - Вкачена 4 - Заземлена 5 - Авария 6 - Дистанция 7 - Местное 8 - Готова 9 - НЕ Вкачена 10 - НЕ Заземлена 11 - Наличие напряжения 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
112 | Упраление ячейкой | 1 - Включить 2 - Отключить 3 - Сброс аварии 4 - Разрешение управления 5 -
113 | Акт Мощность
114 | Реакт Мощность
115 | Полн Мощность
116 | ток 1-2
117 | ток 2-3
118 | ток 1-3
119 | cos fi
120
121 | чтение состояния ячейки | 1 - Включена 2 - Отключена 3 - Вкачена 4 - Заземлена 5 - Авария 6 - Дистанция 7 - Местное 8 - Готова 9 - НЕ Вкачена 10 - НЕ Заземлена 11 - Наличие напряжения 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
122 | Упраление ячейкой | 1 - Включить 2 - Отключить 3 - Сброс аварии 4 - Разрешение управления 5 -
123 | Акт Мощность
124 | Реакт Мощность
125 | Полн Мощность
126 | ток 1-2
127 | ток 2-3
128 | ток 1-3
129 | cos fi
130
131 | чтение состояния ячейки | 1 - Включена 2 - Отключена 3 - Вкачена 4 - Заземлена 5 - Авария 6 - Дистанция 7 - Местное 8 - Готова 9 - НЕ Вкачена 10 - НЕ Заземлена 11 - Наличие напряжения 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
132 | Упраление ячейкой | 1 - Включить 2 - Отключить 3 - Сброс аварии 4 - Разрешение управления 5 -
133 | Акт Мощность
134 | Реакт Мощность
135 | Полн Мощность
136 | ток 1-2
137 | ток 2-3
138 | ток 1-3
139 | cos fi
140
141 | чтение состояния ячейки | 1 - Включена 2 - Отключена 3 - Вкачена 4 - Заземлена 5 - Авария 6 - Дистанция 7 - Местное 8 - Готова 9 - НЕ Вкачена 10 - НЕ Заземлена 11 - Наличие напряжения 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
142 | Упраление ячейкой | 1 - Включить 2 - Отключить 3 - Сброс аварии 4 - Разрешение управления 5 -
143 | Акт Мощность
144 | Реакт Мощность
145 | Полн Мощность
146 | ток 1-2
147 | ток 2-3
148 | ток 1-3
149 | cos fi
150
151 | чтение состояния ячейки | 1 - Включена 2 - Отключена 3 - Вкачена 4 - Заземлена 5 - Авария 6 - Дистанция 7 - Местное 8 - Готова 9 - НЕ Вкачена 10 - НЕ Заземлена 11 - Наличие напряжения 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
152 | Упраление ячейкой | 1 - Включить 2 - Отключить 3 - Сброс аварии 4 - Разрешение управления 5 -
153 | Акт Мощность
154 | Реакт Мощность
155 | Полн Мощность
156 | ток 1-2
157 | ток 2-3
158 | ток 1-3
159 | cos fi
160
161 | чтение состояния ячейки | 1 - Включена 2 - Отключена 3 - Вкачена 4 - Заземлена 5 - Авария 6 - Дистанция 7 - Местное 8 - Готова 9 - НЕ Вкачена 10 - НЕ Заземлена 11 - Наличие напряжения 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
162 | Упраление ячейкой | 1 - Включить 2 - Отключить 3 - Сброс аварии 4 - Разрешение управления 5 -
163 | Акт Мощность
164 | Реакт Мощность
165 | Полн Мощность
166 | ток 1-2
167 | ток 2-3
168 | ток 1-3
169 | cos fi
170
171 | чтение состояния ячейки | 1 - Включена 2 - Отключена 3 - Вкачена 4 - Заземлена 5 - Авария 6 - Дистанция 7 - Местное 8 - Готова 9 - НЕ Вкачена 10 - НЕ Заземлена 11 - Наличие напряжения 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
172 | Упраление ячейкой | 1 - Включить 2 - Отключить 3 - Сброс аварии 4 - Разрешение управления 5 -
173 | Акт Мощность
174 | Реакт Мощность
175 | Полн Мощность
176 | ток 1-2
177 | ток 2-3
178 | ток 1-3
179 | cos fi
180
181 | чтение состояния ячейки | 1 - Включена 2 - Отключена 3 - Вкачена 4 - Заземлена 5 - Авария 6 - Дистанция 7 - Местное 8 - Готова 9 - НЕ Вкачена 10 - НЕ Заземлена 11 - Наличие напряжения 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
182 | Упраление ячейкой | 1 - Включить 2 - Отключить 3 - Сброс аварии 4 - Разрешение управления 5 -
183 | Акт Мощность
184 | Реакт Мощность
185 | Полн Мощность
186 | ток 1-2
187 | ток 2-3
188 | ток 1-3
189 | cos fi
190
191 | чтение состояния ячейки | 1 - Включена 2 - Отключена 3 - Вкачена 4 - Заземлена 5 - Авария 6 - Дистанция 7 - Местное 8 - Готова 9 - НЕ Вкачена 10 - НЕ Заземлена 11 - Наличие напряжения 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
192 | Упраление ячейкой | 1 - Включить 2 - Отключить 3 - Сброс аварии 4 - Разрешение управления 5 -
193 | Акт Мощность
194 | Реакт Мощность
195 | Полн Мощность
196 | ток 1-2
197 | ток 2-3
198 | ток 1-3
199 | cos fi
200
201 | чтение состояния ячейки | 1 - Включена 2 - Отключена 3 - Вкачена 4 - Заземлена 5 - Авария 6 - Дистанция 7 - Местное 8 - Готова 9 - НЕ Вкачена 10 - НЕ Заземлена 11 - Наличие напряжения 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
202 | Упраление ячейкой | 1 - Включить 2 - Отключить 3 - Сброс аварии 4 - Разрешение управления 5 -
203 | Акт Мощность
204 | Реакт Мощность
205 | Полн Мощность
206 | ток 1-2
207 | ток 2-3
208 | ток 1-3
209 | cos fi
210
211 | чтение состояния ячейки | 1 - Включена 2 - Отключена 3 - Вкачена 4 - Заземлена 5 - Авария 6 - Дистанция 7 - Местное 8 - Готова 9 - НЕ Вкачена 10 - НЕ Заземлена 11 - Наличие напряжения 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
212 | Упраление ячейкой | 1 - Включить 2 - Отключить 3 - Сброс аварии 4 - Разрешение управления 5 -
213 | Акт Мощность
214 | Реакт Мощность
215 | Полн Мощность
216 | ток 1-2
217 | ток 2-3
218 | ток 1-3
219 | cos fi
220
221 | чтение состояния ячейки | 1 - Включена 2 - Отключена 3 - Вкачена 4 - Заземлена 5 - Авария 6 - Дистанция 7 - Местное 8 - Готова 9 - НЕ Вкачена 10 - НЕ Заземлена 11 - Наличие напряжения 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
222 | Упраление ячейкой | 1 - Включить 2 - Отключить 3 - Сброс аварии 4 - Разрешение управления 5 -
223 | Акт Мощность
224 | Реакт Мощность
225 | Полн Мощность
226 | ток 1-2
227 | ток 2-3
228 | ток 1-3
229 | cos fi
230
231 | чтение состояния ячейки | 1 - Включена 2 - Отключена 3 - Вкачена 4 - Заземлена 5 - Авария 6 - Дистанция 7 - Местное 8 - Готова 9 - НЕ Вкачена 10 - НЕ Заземлена 11 - Наличие напряжения 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
232 | Упраление ячейкой | 1 - Включить 2 - Отключить 3 - Сброс аварии 4 - Разрешение управления 5 -
233 | Акт Мощность
234 | Реакт Мощность
235 | Полн Мощность
236 | ток 1-2
237 | ток 2-3
238 | ток 1-3
239 | cos fi
240
241 | чтение состояния ячейки | 1 - Включена 2 - Отключена 3 - Вкачена 4 - Заземлена 5 - Авария 6 - Дистанция 7 - Местное 8 - Готова 9 - НЕ Вкачена 10 - НЕ Заземлена 11 - Наличие напряжения 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
242 | Упраление ячейкой | 1 - Включить 2 - Отключить 3 - Сброс аварии 4 - Разрешение управления 5 -
243 | Акт Мощность
244 | Реакт Мощность
245 | Полн Мощность
246 | ток 1-2
247 | ток 2-3
248 | ток 1-3
249 | cos fi
250
251 | чтение состояния ячейки | 1 - Включена 2 - Отключена 3 - Вкачена 4 - Заземлена 5 - Авария 6 - Дистанция 7 - Местное 8 - Готова 9 - НЕ Вкачена 10 - НЕ Заземлена 11 - Наличие напряжения 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
252 | Упраление ячейкой | 1 - Включить 2 - Отключить 3 - Сброс аварии 4 - Разрешение управления 5 -
253 | Акт Мощность
254 | Реакт Мощность
255 | Полн Мощность
256 | ток 1-2
257 | ток 2-3
258 | ток 1-3
259 | cos fi
260
261 | чтение состояния ячейки | 1 - Включена 2 - Отключена 3 - Вкачена 4 - Заземлена 5 - Авария 6 - Дистанция 7 - Местное 8 - Готова 9 - НЕ Вкачена 10 - НЕ Заземлена 11 - Наличие напряжения 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
262 | Упраление ячейкой | 1 - Включить 2 - Отключить 3 - Сброс аварии 4 - Разрешение управления 5 -
263 | Акт Мощность
264 | Реакт Мощность
265 | Полн Мощность
266 | ток 1-2
267 | ток 2-3
268 | ток 1-3
269 | cos fi
270
271 | чтение состояния ячейки | 1 - Включена 2 - Отключена 3 - Вкачена 4 - Заземлена 5 - Авария 6 - Дистанция 7 - Местное 8 - Готова 9 - НЕ Вкачена 10 - НЕ Заземлена 11 - Наличие напряжения 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
272 | Упраление ячейкой | 1 - Включить 2 - Отключить 3 - Сброс аварии 4 - Разрешение управления 5 -
273 | Акт Мощность
274 | Реакт Мощность
275 | Полн Мощность
276 | ток 1-2
277 | ток 2-3
278 | ток 1-3
279 | cos fi
280
281 | чтение состояния ячейки | 1 - Включена 2 - Отключена 3 - Вкачена 4 - Заземлена 5 - Авария 6 - Дистанция 7 - Местное 8 - Готова 9 - НЕ Вкачена 10 - НЕ Заземлена 11 - Наличие напряжения 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
282 | Упраление ячейкой | 1 - Включить 2 - Отключить 3 - Сброс аварии 4 - Разрешение управления 5 -
283 | Акт Мощность
284 | Реакт Мощность
285 | Полн Мощность
286 | ток 1-2
287 | ток 2-3
288 | ток 1-3
289 | cos fi
290
291 | чтение состояния ячейки | 1 - Включена 2 - Отключена 3 - Вкачена 4 - Заземлена 5 - Авария 6 - Дистанция 7 - Местное 8 - Готова 9 - НЕ Вкачена 10 - НЕ Заземлена 11 - Наличие напряжения 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
292 | Упраление ячейкой | 1 - Включить 2 - Отключить 3 - Сброс аварии 4 - Разрешение управления 5 -
293 | Акт Мощность
294 | Реакт Мощность
295 | Полн Мощность
296 | ток 1-2
297 | ток 2-3
298 | ток 1-3
299 | cos fi
300
301 | чтение состояния ячейки | 1 - Включена 2 - Отключена 3 - Вкачена 4 - Заземлена 5 - Авария 6 - Дистанция 7 - Местное 8 - Готова 9 - НЕ Вкачена 10 - НЕ Заземлена 11 - Наличие напряжения 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
302 | Упраление ячейкой | 1 - Включить 2 - Отключить 3 - Сброс аварии 4 - Разрешение управления 5 -
303 | Акт Мощность
304 | Реакт Мощность
305 | Полн Мощность
306 | ток 1-2
307 | ток 2-3
308 | ток 1-3
309 | cos fi
310
311 | чтение состояния ячейки | 1 - Включена 2 - Отключена 3 - Вкачена 4 - Заземлена 5 - Авария 6 - Дистанция 7 - Местное 8 - Готова 9 - НЕ Вкачена 10 - НЕ Заземлена 11 - Наличие напряжения 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
312 | Упраление ячейкой | 1 - Включить 2 - Отключить 3 - Сброс аварии 4 - Разрешение управления 5 -
313 | Акт Мощность
314 | Реакт Мощность
315 | Полн Мощность
316 | ток 1-2
317 | ток 2-3
318 | ток 1-3
319 | cos fi
320
321 | чтение состояния ячейки | 1 - Включена 2 - Отключена 3 - Вкачена 4 - Заземлена 5 - Авария 6 - Дистанция 7 - Местное 8 - Готова 9 - НЕ Вкачена 10 - НЕ Заземлена 11 - Наличие напряжения 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
322 | Упраление ячейкой | 1 - Включить 2 - Отключить 3 - Сброс аварии 4 - Разрешение управления 5 -
323 | Акт Мощность
324 | Реакт Мощность
325 | Полн Мощность
326 | ток 1-2
327 | ток 2-3
328 | ток 1-3
329 | cos fi
330
331 | чтение состояния ячейки | 1 - Включена 2 - Отключена 3 - Вкачена 4 - Заземлена 5 - Авария 6 - Дистанция 7 - Местное 8 - Готова 9 - НЕ Вкачена 10 - НЕ Заземлена 11 - Наличие напряжения 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
332 | Упраление ячейкой | 1 - Включить 2 - Отключить 3 - Сброс аварии 4 - Разрешение управления 5 -
333 | Акт Мощность
334 | Реакт Мощность
335 | Полн Мощность
336 | ток 1-2
337 | ток 2-3
338 | ток 1-3
339 | cos fi
340
341 | чтение состояния ячейки | 1 - Включена 2 - Отключена 3 - Вкачена 4 - Заземлена 5 - Авария 6 - Дистанция 7 - Местное 8 - Готова 9 - НЕ Вкачена 10 - НЕ Заземлена 11 - Наличие напряжения 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
342 | Упраление ячейкой | 1 - Включить 2 - Отключить 3 - Сброс аварии 4 - Разрешение управления 5 -
343 | Акт Мощность
344 | Реакт Мощность
345 | Полн Мощность
346 | ток 1-2
347 | ток 2-3
348 | ток 1-3
349 | cos fi
350
351 | чтение состояния ячейки | 1 - Включена 2 - Отключена 3 - Вкачена 4 - Заземлена 5 - Авария 6 - Дистанция 7 - Местное 8 - Готова 9 - НЕ Вкачена 10 - НЕ Заземлена 11 - Наличие напряжения 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
352 | Упраление ячейкой | 1 - Включить 2 - Отключить 3 - Сброс аварии 4 - Разрешение управления 5 -
353 | Акт Мощность
354 | Реакт Мощность
355 | Полн Мощность
356 | ток 1-2
357 | ток 2-3
358 | ток 1-3
359 | cos fi
360
361 | чтение состояния ячейки | 1 - Включена 2 - Отключена 3 - Вкачена 4 - Заземлена 5 - Авария 6 - Дистанция 7 - Местное 8 - Готова 9 - НЕ Вкачена 10 - НЕ Заземлена 11 - Наличие напряжения 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
362 | Упраление ячейкой | 1 - Включить 2 - Отключить 3 - Сброс аварии 4 - Разрешение управления 5 -
363 | Акт Мощность
364 | Реакт Мощность
365 | Полн Мощность
366 | ток 1-2
367 | ток 2-3
368 | ток 1-3
369 | cos fi
370
371 | чтение состояния ячейки | 1 - Включена 2 - Отключена 3 - Вкачена 4 - Заземлена 5 - Авария 6 - Дистанция 7 - Местное 8 - Готова 9 - НЕ Вкачена 10 - НЕ Заземлена 11 - Наличие напряжения 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
372 | Упраление ячейкой | 1 - Включить 2 - Отключить 3 - Сброс аварии 4 - Разрешение управления 5 -
373 | Акт Мощность
374 | Реакт Мощность
375 | Полн Мощность
376 | ток 1-2
377 | ток 2-3
378 | ток 1-3
379 | cos fi
380
381 | чтение состояния ячейки | 1 - Включена 2 - Отключена 3 - Вкачена 4 - Заземлена 5 - Авария 6 - Дистанция 7 - Местное 8 - Готова 9 - НЕ Вкачена 10 - НЕ Заземлена 11 - Наличие напряжения 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
382 | Упраление ячейкой | 1 - Включить 2 - Отключить 3 - Сброс аварии 4 - Разрешение управления 5 -
383 | Акт Мощность
384 | Реакт Мощность
385 | Полн Мощность
386 | ток 1-2
387 | ток 2-3
388 | ток 1-3
389 | cos fi
390
391 | чтение состояния ячейки | 1 - Включена 2 - Отключена 3 - Вкачена 4 - Заземлена 5 - Авария 6 - Дистанция 7 - Местное 8 - Готова 9 - НЕ Вкачена 10 - НЕ Заземлена 11 - Наличие напряжения 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
392 | Упраление ячейкой | 1 - Включить 2 - Отключить 3 - Сброс аварии 4 - Разрешение управления 5 -
393 | Акт Мощность
394 | Реакт Мощность
395 | Полн Мощность
396 | ток 1-2
397 | ток 2-3
398 | ток 1-3
399 | cos fi
400
401 | чтение состояния ячейки | 1 - Включена 2 - Отключена 3 - Вкачена 4 - Заземлена 5 - Авария 6 - Дистанция 7 - Местное 8 - Готова 9 - НЕ Вкачена 10 - НЕ Заземлена 11 - Наличие напряжения 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
402 | Упраление ячейкой | 1 - Включить 2 - Отключить 3 - Сброс аварии 4 - Разрешение управления 5 -
403 | Акт Мощность
404 | Реакт Мощность
405 | Полн Мощность
406 | ток 1-2
407 | ток 2-3
408 | ток 1-3
409 | cos fi
410
411 | чтение состояния ячейки | 1 - Включена 2 - Отключена 3 - Вкачена 4 - Заземлена 5 - Авария 6 - Дистанция 7 - Местное 8 - Готова 9 - НЕ Вкачена 10 - НЕ Заземлена 11 - Наличие напряжения 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
412 | Упраление ячейкой | 1 - Включить 2 - Отключить 3 - Сброс аварии 4 - Разрешение управления 5 -
413 | Акт Мощность
414 | Реакт Мощность
415 | Полн Мощность
416 | ток 1-2
417 | ток 2-3
418 | ток 1-3
419 | cos fi
420
421 | Сгналы от ГПУ 1 | 1 - Авто режим АКТИВЕН 2 - Общая авария 4 - GCB Выключена 8 - Номин. Скорость 16 - Команда "запуск" 32 - Управление ГВ разрешено 64 - Аварийный стоп 128 - Прогрев 256 - 512 -
422 | Управление ГПУ | 1 - Старт 2 - Стоп 4 - Мощн АСУ 8 - Мощн АСУ ВЫК 16 - Остров 32 - Остров ОТКЛ 64 - ГВ ДА 128 - ГВ НЕТ 256 - Синхр да 512 - Синхр нет
423 | Задание мощности ГПУ | Запись
424 | Уставка Огурца ГПУ %
425 | Мощность тек ГПУ кВт
426 | Мощность тек ГПУ %
427 | Выдержка Вкл ГПУ сек
428 | Выдержка выкл ГПУ сек
429
430
431 | Сгналы от ГПУ 2 | 1 - Авто режим АКТИВЕН 2 - Общая авария 4 - GCB Выключена 8 - Номин. Скорость 16 - Команда "запуск" 32 - Управление ГВ разрешено 64 - Аварийный стоп 128 - Прогрев 256 - 512 -
432 | Управление ГПУ | 1 - Старт 2 - Стоп 4 - Мощн АСУ 8 - Мощн АСУ ВЫК 16 - Остров 32 - Остров ОТКЛ 64 - ГВ ДА 128 - ГВ НЕТ 256 - Синхр да 512 - Синхр нет
433 | Задание мощности ГПУ | Запись
434 | Уставка Огурца ГПУ %
435 | Мощность тек ГПУ кВт
436 | Мощность тек ГПУ %
437 | Выдержка Вкл ГПУ сек
438 | Выдержка выкл ГПУ сек
439
440
441 | Сгналы от ГПУ 3 | 1 - Авто режим АКТИВЕН 2 - Общая авария 4 - GCB Выключена 8 - Номин. Скорость 16 - Команда "запуск" 32 - Управление ГВ разрешено 64 - Аварийный стоп 128 - Прогрев 256 - 512 -
442 | Управление ГПУ | 1 - Старт 2 - Стоп 4 - Мощн АСУ 8 - Мощн АСУ ВЫК 16 - Остров 32 - Остров ОТКЛ 64 - ГВ ДА 128 - ГВ НЕТ 256 - Синхр да 512 - Синхр нет
443 | Задание мощности ГПУ | Запись
444 | Уставка Огурца ГПУ %
445 | Мощность тек ГПУ кВт
446 | Мощность тек ГПУ %
447 | Выдержка Вкл ГПУ сек
448 | Выдержка выкл ГПУ сек
449
450
451 | Сгналы от ГПУ 4 | 1 - Авто режим АКТИВЕН 2 - Общая авария 4 - GCB Выключена 8 - Номин. Скорость 16 - Команда "запуск" 32 - Управление ГВ разрешено 64 - Аварийный стоп 128 - Прогрев 256 - 512 -
452 | Управление ГПУ | 1 - Старт 2 - Стоп 4 - Мощн АСУ 8 - Мощн АСУ ВЫК 16 - Остров 32 - Остров ОТКЛ 64 - ГВ ДА 128 - ГВ НЕТ 256 - Синхр да 512 - Синхр нет
453 | Задание мощности ГПУ | Запись
454 | Уставка Огурца ГПУ %
455 | Мощность тек ГПУ кВт
456 | Мощность тек ГПУ %
457 | Выдержка Вкл ГПУ сек
458 | Выдержка выкл ГПУ сек
459
460
461 | Сгналы от ГПУ 5 | 1 - Авто режим АКТИВЕН 2 - Общая авария 4 - GCB Выключена 8 - Номин. Скорость 16 - Команда "запуск" 32 - Управление ГВ разрешено 64 - Аварийный стоп 128 - Прогрев 256 - 512 -
462 | Управление ГПУ | 1 - Старт 2 - Стоп 4 - Мощн АСУ 8 - Мощн АСУ ВЫК 16 - Остров 32 - Остров ОТКЛ 64 - ГВ ДА 128 - ГВ НЕТ 256 - Синхр да 512 - Синхр нет
463 | Задание мощности ГПУ | Запись
464 | Уставка Огурца ГПУ %
465 | Мощность тек ГПУ кВт
466 | Мощность тек ГПУ %
467 | Выдержка Вкл ГПУ сек
468 | Выдержка выкл ГПУ сек
469
470
471 | ДГУ Статус двигателя
472 | Управление ДГУ | 1 - Старт 2 - Стоп 4 - Мощн АСУ 8 - Мощн АСУ ВЫК 16 - Остров 32 - Остров ОТКЛ 64 - ГВ ДА 128 - ГВ НЕТ 256 - Синхр да 512 - Синхр нет
473 | ДГУ Напряжение
474 | ДГУ частота
475 | ДГУ Косинус
476 | ДГУ КВТ
477 | ДГУ КВАР
478 | ДГУ КВА
479 | ДГУ Уровень топлива %
480
481 | Досветка состояние
482 | Досветка ВКЛЮЧИТЬ
483 | Досветка ОТКЛЮЧИТЬ
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540